## Rack Elevation
U_Position | Device | RU | Watts | Weight_kg
42 | KVM console 1U | 1 | 30 | 6
40-41 | ToR switch A/B | 2 | 500 | 12
36-39 | 2U compute node 1-2 | 4 | 900 | 40
28-35 | 1U compute node x8 | 8 | 3600 | 80
24-27 | 1U compute node x4 | 4 | 1800 | 40
21-23 | 3U app server | 3 | 700 | 34
19-20 | 2U UPS | 2 | 0 | 48
17-18 | PDU A/B (0U side-mount) | 0 | 0 | 10
9-16 | 4U JBOD shelf x2 | 8 | 1400 | 120
1-8 | 4U storage array (heaviest) | 8 | 1600 | 150
Note: | Total nameplate load must stay under 80% of the PDU/breaker rating.